## 1
福島県東白川郡塙町
平成19年度 水質検査計画
水質検査は、水質基準に適合し、安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。 水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために水質検査項目等を定めたものです。

## 2
目 次 | 目 次
| 1 | 基本方針
| 2 | 水道事業の概要
| 3 | 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
| 4 | 水質検査計画
|  | -1 | 水質検査の基本方針
|  | -2 | 検査回数及び検査頻度
|  | -3 | 検査地点
|  | -4 | 臨時の水質検査
|  | -5 | 水質検査方法
|  | -6 | 水質検査委託する当該内容
|  | -7 | 水質管理において留意すべき事項
| 5 | 水質検査計画及び結果の公表
| 6 | 事故等への速やかな対応
| 7 | お客様の声と水質検査

## 3
1 | 基本方針
塙町水道課では、水源及び原水の特徴を踏まえ、
水質管理項目に留意し、安全でおいしい水を供給
することを目的として、平成１９年度の水質検査計画
を作成しました。
| ① | 水道の元となる原水の水質検査を実施します。
また、状況に応じて必要な検査を実施します。
| ② | 水道法で検査が義務付けられている水質基準
|  | 項目は、過去の検査結果及び水質汚染状況を |  |  |  | 滝沢の滝
考慮し、検査頻度の検討を行います。
2 | 水道事業の概要
塙町の水道は、４つの簡易水道（塙簡易水道、常豊簡易水道、川上簡易水道、
高城簡易水道）と、３つの専用水道（丸ヶ草専用水道、片貝専用水道、田代専用
水道）から成り立っており、各水源ごとに浄水処理し各家庭に配水しています。
| ① | 簡易水道
| 区 分 |  | 原 水 | 浄 水 処 理 方 法
| 塙簡易水道第1水源系 |  | 伏流水 | 次亜塩素酸 ナトリウム (消毒剤)
| 塙簡易水道第２水源系 |  | 深井戸
| 塙簡易水道第３水源系 |  | 浅井戸
| 川上簡易水道第1水源系 |  | 湧水
| 川上簡易水道第２水源系 |  | 浅井戸
| 常豊簡易水道第１水源系 |  | 深井戸 |  | 炭酸ガスによるＰＨ調整
常豊簡易水道第２水源系
| 高城簡易水道第１水源系 |  | 浅井戸 | 次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)及び急速ろ過 | シェルビーズ(貝殻) によるＰＨ調整
| 高城簡易水道第２水源系 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)

## 4
| ② | 専用水道
| 区 分 |  | 原 水 | 浄 水 処 理 方 法
| 片貝専用水道 |  | 表流水 | 緩速ろ過 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤)
| 丸ヶ草専用水道 |  |  | 急速ろ過 |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム(消毒剤) ポリ塩化アルミニウム（凝集剤）
田代専用水道
3 | 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
| ① | 原水においての汚染要因
| 区 分 |  | 汚染要因 |  | 水質管理上の 優 先 項 目 |  |  | 原水の検査結果状況
| 塙第1水源系 |  | 周辺部には工場や汚染物質を排出する施設はないが、田畑が多く存在する。 |  | 細菌類 |  |  | 基準値を超えたものはない。ただし、クリプトスポリジウム対策として、当該指標菌の検査を行います。
| 塙第2水源系 |  |  |  | 細菌類
| 塙第3水源系 |  |  |  | 細菌類
| 川上第1水源系 |  |  |  | 細菌類・鉄
| 川上第2水源系 |  |  |  | 細菌類
| 高城第１水源系 |  |  |  | 細菌類・鉄・ フッ素・マンガン
高城第2水源系
| 常豊第１水源系 |  |  |  | 細菌類・ＰＨ・フッ素・蒸発残留物
常豊第２水源系
| 田代専用水道 |  | 山間部にあるため、目立った汚染要因はない。 |  | 細菌類・色度・鉄 |  |  | 急速ろ過・緩速ろ過の処理により除去しています。
| 丸ヶ草専用水道 |  |  |  | 細菌類・色度
| 片貝専用水道 |  |  |  | 細菌類・色度・ マンガン
| ② | 配水池入り口から給水栓までにおいての汚染要因
| 区 分 |  | 使用薬品及び資機材 |  |  | 汚染要因 |  |  | 水質管理優先項目
| 塙第1配水池系 |  | 次亜塩素酸ナトリウム |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム使用による消毒副生成物 |  |  | 消毒副生成物 | 鉛
塙第２配水池系
塙第３配水池系
塙第４配水池系
川上第1配水池系
| 川上第2配水池系 | [8 empty] | 鉛
| 高城第２配水池系 | [8 empty] | 鉛・フッ素
| 常豊第１配水池系 | [8 empty] | 蒸発残留物
常豊第２配水池系
| 田代専用水道 |  | 次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化アルミニウム | [6 empty] | アルミニウム
丸ヶ草専用水道
| 片貝専用水道 |  | 次亜塩素酸ナトリウム

## 5
4 | 水質検査計画
| -1 | 水質検査の基本方針
各簡易水道の水源の特徴及び水質管理においての留意すべき事項を踏まえ、
塙町の水質検査の基本計画を策定しました。
|  | ① | 検査地点は、水質基準が適用される蛇口、及び浄水場の入り口（原水）
とします。
|  | ② | 検査項目は、水道法で検査が義務付けされている水質検査基準項目に
ついて、過去の検査結果及び水源の汚染の状況を考慮し、検査頻度の減
を行います。
|  | ③ | 原水の検査として、消毒副生成物を除いた４０項目を年１回行います。
また、使用時期に合わせて農薬類の検査を行います。
|  | ④ | クリプトスポリジウム・クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）
の検査を過去の検査結果及び水源の状況等を考慮し、行います。
| -2 | 検査回数及び検査頻度
|  | ① | 毎日検査 | １日１回、町内の11ヶ所の給水栓において、色・濁り・味
・臭い・残留塩素の検査を行います。
|  | ② | 毎月検査 | １ヶ月に１回、町内の代表する１０地点の給水栓におい
て、水質変化の指標となる９項目について検査を行いま
す。
|  | ③ | 水質基準項目 | ３ヶ月に１回、町内の代表する１０地点の給水栓において
水質変化の指標となる９項目に消毒副生成物等を加えた
検査を行います。ただし、１年に１回は全項目検査を行い
ます。
|  | ④ | 原水の検査 | クリプトスポリジウムの指標となる指標菌（大腸菌・嫌気性
芽胞菌）の検査を毎月行います。ただし、塙第２水源系、
高城第１水源系、常豊第１・第２水源系、各専用水道に
ついては、年１回行います。なお、塙第１・第３水源系の
原水においてはクリプトスポリジウムの検査を毎月行いま
す。
|  | ⑤ | 農薬の検査 | 塙第２水源系、川上第１水源系、常豊第１・２水源系を除
く水源について、農薬の使用時期に合わせ農薬１０１項
目のうち町内で使用されている農薬６４項目の検査を行
います。

## 6
-3 | 検査地点
| ① | 給水栓
塙簡易水道 第1水源系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 色・濁り・味・臭い・残留塩素 |  | 毎日 | 塙第２コミュニティ消防センター
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回 | 上渋井加圧ポンプ場
| 水質基準22項目 |  | 年3回
| 水質基準50項目 |  | 年1回
塙簡易水道 第２水源系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 色・濁り・味・臭い・残留塩素 |  | 毎日 | 塙町学校給食センター
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回
| 水質基準21項目 |  | 年3回
| 水質基準50項目 |  | 年1回
塙簡易水道 第３水源系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 色・濁り・味・臭い・残留塩素 |  | 毎日 | 塙養護老人ホーム
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回
| 水質基準21項目 |  | 年3回
| 水質基準50項目 |  | 年1回
川上簡易水道 第１水源系
| 検査項目 |  | 検査頻度 | 検 査 地 点
| 色・濁り・味・臭い・残留塩素 |  | 毎日 | 川上加圧ポンプ場
| 水質基準 ９ 項目 |  | 月１回
| 水質基準21項目 |  | 年3回
| 水質基準50項目 |  | 年1回

## 7
川上簡易水道 第２水源系
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い・残留塩素 | 毎日 | 塙町公民館笹原地区館
水質基準 ９ 項目 | 月１回
水質基準21項目 | 年3回
水質基準50項目 | 年1回
常豊簡易水道
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い・残留塩素 | 毎日 | 塙町公民館西河内分館 中塚コミュニティ消防センター
水質基準 ９ 項目 | 月１回 | 中塚コミュニティ消防センター
水質基準21項目 | 年3回
水質基準50項目 | 年1回
高城簡易水道
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い・残留塩素 | 毎日 | 塙町公民館高城地区館
水質基準 ９ 項目 | 月１回
水質基準22項目 | 年3回
水質基準50項目 | 年1回
片貝専用水道
検査項目 | 検査頻度 | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い・残留塩素 | 毎日 | 片貝小学校
水質基準 ９ 項目 | 月１回
水質基準21項目 | 年3回
水質基準50項目 | 年1回

## 8
丸ヶ草専用水道
検査項目 |  | 検査頻度 |  | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い・残留塩素 |  | 毎日 |  | 個人宅
水質基準 ９ 項目 |  | 月１回
水質基準22項目 |  | 年３回
水質基準50項目 |  | 年1回
田代専用水道
検査項目 |  | 検査頻度 |  | 検 査 地 点
色・濁り・味・臭い・残留塩素 |  | 毎日 |  | 田代地区集会所
水質基準 ９ 項目 |  | 月１回
水質基準22項目 |  | 年３回
水質基準50項目 |  | 年1回
② | 原 水
水源水質を確認するため、原水を採水し検査します。
検 査 項 目 |  |  | 検査頻度 |  | 検 査 地 点
水質基準40項目 |  |  | 年1回 |  | 各水源
農薬類検査（春３４項目・夏３９項目） |  |  | 年２回 |  | 各簡易水道（塙第2水源、川上第１水源、常豊第１・2水源を除く）
クリプトスポリジウム 指標菌 |  |  | 毎月 |  | 塙第1・第３水源、川上第１・第2水源、高城第１水源
|  |  | 年1回 |  | 塙第2水源、高城第2水源、常豊第1・第2水源、各専用水道
クリプトスポリジウム |  |  | 毎月 |  | 塙第1・第3水源

## 9
③ | 採水地点
水源地 |  | 配水池 | 採水地点
川上第１
水源系
川上第２
水源系
常豊
簡易水道
塙第３
水源系
塙第１
水源系
塙第２水源系
高城簡易水道
丸ヶ草
専用水道
田代
専用水道
片貝
専用水道

## 10
-4 | 臨時の水質検査
水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うこ
とができず、給水栓の水で水質基準値をこえるおそれがある場合は、直ちに
取水を停止して必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から採水し、臨時の検
査を行います。
| ① | 原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき。
| ② | 魚が死んで多数の浮上があるとき。
| ③ | 臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があったとき。
| ④ | その他必要があると認められる場合。
臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が
終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。
-5 | 水質検査方法
水質基準行為目の検査方法は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労
働省令大１０１号９の規定に基づく告示された方法により行います。
細菌検査
プラズマ発光分光分析装置

## 11
-6 | 水質検査委託する当該内容
採水・水質検査・成績書の発行までの業務を２０条登録機関に委託します。
委託については、精度と信頼性を考慮し下記の理由により決定します。
| ① | 水道水質検査において、その精度と信頼性の保証は、極めて重要であり
ＧＬＰの考え方を取り入れた体制を導入する必要がある。検査に関し、ＧＬＰ
の考え方を取り入れた信頼性保証システムとして、ISO17025やISO9000が
定められており、飲料水検査においてISO9000に準ずる検査機関とする。
| ② | 検査される水質項目については、原則として基準値の1/10までの測定値
が得られ、かつ基準値の1/10付近の濃度で変動係数が有機物では20％
以下、無機物では10％以下で測定すること。
| ③ | 水質基準項目、水質管理目標設定項目全ての検査において、全ての項
目が自社分析できる検査機関とする。
| ④ | 臨時（緊急時）の水質検査において、少なくとも３日で検査結果の出せる
検査体制が整備されている検査機関とする。(全項目検査)
| ⑤ | 内部及び外部において精度管理を実施していること。
(注)ＧＬＰ…Ｇｏｏｄ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ Ｐｒａｃｔｉｃｅ の略で、『適性検査基準』
と訳されています。食品検査の部門ではすでに実施されていますが、
検査の管理を徹底し、検査結果に対する信頼性を保証するものです。

## 12
| -7 | 水質管理において留意すべき事項
|  | ① | 浄水の水質検査結果を基に水質の安全性を判定し、評価を行っていきま
す。原水に関しても同様の評価を行い、水質管理の指標とします。
|  | ② | 水質検査計画の見直しについては、過去の検査結果等を考慮し毎年実
施することとします。
|  | ③ | 計画外項目に関しては、必要があると思われる場合に臨時の水質検査と
して取り入れることとします。
5 | 水質検査計画及び結果の公表
この水質検査計画に基づき検査を行い、検査結果をホームページで速やかに公
表します。
お客様
水質検査計画
水質検査の実施
検査結果
検査結果の評価
見直し
水質検査計画策定の概念図
塙町役場 水道課
公 表
お客様の声
公 表
お客様の声

## 13
6 | 事故等への速やかな対応
塙町水道課では、水源もしくは浄水処理過程において異常並びに事故（水道法
に係る基準値内で水道水が給水できない恐れがある場合)が発生した場合につい
ては、当該施設の給水区域内の給水を直ちに停止し、異常がなく水質基準を超え
ない安全な水が給水できるまで水質検査を行い、町民の皆様に安全な水道水を
供給致します。
また、異常事態にも速やかに対応できる検査機関に水質検査を依頼し、安全を
確認致します。また、水道を使用しているときにいつもと違う水が蛇口から流出した
場合(着色している、異物が流出してきた、異常な味・臭いがする、等)についても、
異常を発見した時点で水道課までご連絡ください。直ちに原因を究明し、安全な
水道水を供給します。
7 | お客様の声と水質検査
安全でおいしい水を提供するために塙町簡易水道では、水質検査計画と検査
結果を公表しこれらの事項につきまして、町民の皆様からご意見を頂いて水質検
査計画の見直しを行い、より安全で安心できる水道を目指します。
この水質検査計画に対する皆様のご意見をお寄せ下さい。
|  | お問い合わせ先 | 〒963-5492 塙町大字塙字大町三丁目２１番地
塙町役場 水道課 水道係
TEL ０２４７－４３－２１４８
FAX ０２４７－４３－２４２４
|  |  | メールアドレス | suidou@rasinsv.town.hanawa.fukushima.jp

## 簡水月別検査計画
別紙 平成１９年度 月別水質検査計画 簡易水道
番号 | 項 目 名 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | 原水 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌
2 | 大腸菌
3 | カドミウム及びその化合物
4 | 水銀及びその化合物
5 | セレン及びその化合物
6 | 鉛及びその化合物 |  | *1 | bar: １１月; ２月
7 | ヒ素及びその化合物
8 | 六価クロム化合物
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
11 | フッ素及びその化合物 |  | *2 | bar: １１月; ２月
12 | ホウ素及びその化合物
13 | 四塩化炭素
14 | １，４－ジオキサン
15 | １，１－ジクロロエチレン
16 | シス－１，２－ジクロロエチレン
17 | ジクロロエタン
18 | テトラクロロエチレン
19 | トリクロロエチレン
20 | ベンゼン
21 | クロロ酢酸
22 | クロロホルム
23 | ジクロロ酢酸
24 | ジブロモクロロメタン
25 | 臭素酸
26 | 総トリハロメタン
27 | トリクロロ酢酸
28 | プロモジクロロメタン
29 | ブロモホルム
30 | ホルムアルデヒド
31 | 亜鉛及びその化合物
32 | アルミニウム及びその化合物
33 | 鉄及びその化合物
34 | 銅及びその化合物
35 | ナトリウム及びその化合物
36 | マンガン及びその化合物
37 | 塩化物イオン
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）
39 | 蒸発残留物
40 | 陰イオン界面活性剤
41 | ジェオスミン
42 | ２－メチルイソボルネオール
43 | 非イオン界面活性剤
44 | フェノール類
45 | 有機物（ＴＯＣ）
46 | ＰＨ値
47 | 味
48 | 臭気
49 | 色度
50 | 濁度
| 計（項目） | 9 | 21 | 9 | 9 | 50 | 40 | 11 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9
| 省略不可 ９項目 |  |  |  | ＊１ 5,11,2月は塙第１のみ
| 消毒副生成物（4回／年） |  |  |  | ＊２ 5,11,2月は高城のみ
カビ臭

## 専用水道月別計画
別紙 平成１９年度 月別水質検査計画 専用水道
番号 | 項 目 名 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | 原水 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌
2 | 大腸菌
3 | カドミウム及びその化合物
4 | 水銀及びその化合物
5 | セレン及びその化合物
6 | 鉛及びその化合物
7 | ヒ素及びその化合物
8 | 六価クロム化合物
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
11 | フッ素及びその化合物
12 | ホウ素及びその化合物
13 | 四塩化炭素
14 | １，４－ジオキサン
15 | １，１－ジクロロエチレン
16 | シス－１，２－ジクロロエチレン
17 | ジクロロエタン
18 | テトラクロロエチレン
19 | トリクロロエチレン
20 | ベンゼン
21 | クロロ酢酸
22 | クロロホルム
23 | ジクロロ酢酸
24 | ジブロモクロロメタン
25 | 臭素酸
26 | 総トリハロメタン
27 | トリクロロ酢酸
28 | プロモジクロロメタン
29 | ブロモホルム
30 | ホルムアルデヒド
31 | 亜鉛及びその化合物
32 | アルミニウム及びその化合物 |  | *1 | bar: １１月; ２月
33 | 鉄及びその化合物
34 | 銅及びその化合物
35 | ナトリウム及びその化合物
36 | マンガン及びその化合物
37 | 塩化物イオン
38 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）
39 | 蒸発残留物
40 | 陰イオン界面活性剤
41 | ジェオスミン
42 | ２－メチルイソボルネオール
43 | 非イオン界面活性剤
44 | フェノール類
45 | 有機物（ＴＯＣ）
46 | ＰＨ値
47 | 味
48 | 臭気
49 | 色度
50 | 濁度
| 計（項目） | 9 | 21 | 9 | 9 | 50 | 40 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9
| 省略不可 ９項目 |  |  |  | ＊１ 5,11,2月は丸ヶ草、田代のみ
消毒副生成物（4回／年）
カビ臭
*1

## 農薬64項目
別紙 平成19年度 水質管理目標設定項目（農薬類検査計画） 簡易水道
| 番号 | 塙町 使用農薬 | 5月 | 8月
1 | 1 | チウラム | ○ | ○
2 | 2 | シマジン (CAT) | ○
3 | 5 | イソキサチオン | ○ | ○
4 | 6 | ダイアジノン |  | ○
5 | 7 | フェニトロチオン (MEP) | ○ | ○
6 | 8 | イソプロチオラン (IPT) |  | ○
7 | 9 | クロロタロニル (TPN) |  | ○
8 | 11 | ジクロルボス (DDVP) |  | ○
9 | 12 | フェノブカルブ (BPMC) |  | ○
10 | 15 | イプロベンホス (IBP) | ○
11 | 17 | ベンタゾン | ○
12 | 18 | カルボフラン（カルボスルファン代謝物） | ○ | ○
13 | 21 | アセフェート |  | ○
14 | 24 | トリクロルホン (DEP) |  | ○
15 | 26 | イプロジオン |  | ○
16 | 29 | キャプタン |  | ○
17 | 32 | フルトラニル |  | ○
18 | 34 | メタラキシル | ○ | ○
19 | 36 | アシュラム | ○
20 | 40 | ピリブチカルブ | ○
21 | 44 | ペンディメタリン | ○
22 | 45 | メコプロップ (MCPP) | ○
23 | 47 | アラクロール | ○
24 | 48 | カルバリル (NAC) |  | ○
25 | 49 | エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) |  | ○
26 | 50 | ピロキロン | ○ | ○
27 | 51 | フサライド |  | ○
28 | 52 | メフェナセット | ○
29 | 53 | プレチラクロール | ○
30 | 55 | チオファネートメチル |  | ○
31 | 57 | メチダチオン（DMTP) |  | ○
32 | 58 | カルプロパミド | ○ | ○
33 | 59 | ブロモブチド | ○
34 | 60 | モリネート | ○
35 | 61 | プロシミド |  | ○
36 | 63 | アトラジン | ○
37 | 65 | ジクロベニル (DBN) | ○
38 | 66 | ジメトエート |  | ○
39 | 67 | ジクワット | ○
40 | 70 | エトフェンプロックス |  | ○
41 | 71 | フェンチオン (MPP) |  | ○
42 | 72 | グリホサート | ○
43 | 73 | マラソン (マラチオン) |  | ○
44 | 74 | メソミル |  | ○
45 | 75 | ベノミル | ○ | ○
46 | 76 | ベンフラカルブ | ○ | ○
47 | 77 | シメトリン | ○
48 | 79 | フェニトエート (PAP) |  | ○
49 | 80 | ブプロフェジン |  | ○
50 | 81 | エチルチオメトン |  | ○
51 | 82 | プロベナゾール | ○
52 | 83 | エスプロカルブ | ○
53 | 84 | ダイムロン | ○
54 | 85 | ビフェノックス | ○
55 | 86 | ベンスルフロンメチル | ○
56 | 87 | トリシクラゾール |  | ○
57 | 89 | ジメタメトリン | ○
58 | 91 | イミノクタジン酢酸塩 |  | ○
59 | 92 | ホセチル |  | ○
60 | 93 | ポリカーバメート |  | ○
61 | 95 | フラザスルフロン |  | ○
62 | 99 | ピリプロキシフェン |  | ○
63 | 100 | トリフルラリン | ○
64 | 101 | カフェンストロール | ○
|  | 検査項目 合計 | 34 | 39