## 4月
平成26年 4月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年4月16日～21日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
21 | 塩素酸 | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.9 | 3.4 | 4 | 3.1 | 3 | 2.1 | 3.6 | 4 | 7.5 | 2.5
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | － | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 8.5
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.6 | 2.6 | 1.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.3 | 0.4
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1
| 水温(℃） | - | 12.2 | 15.5 | 14 | 11.8 | 12.5 | 14 | 13.4 | 11.2 | 14 | 12.5
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 5月
平成26年 5月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年5月20～28日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.71 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.02未満 | 1.3 | 0.44 | 0.48 | 0.74
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.41 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.08 | 0.17
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.01 | 0.014
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.013 | 0.007 | 0.006
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.007 | 0.001未満 | 0.001 | 0.006 | 0.001未満 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.012 | 0.017
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | - | - | - | - | - | - | 0.02未満 | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 7.9 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.5 | 3.4 | 8.6 | 3 | 2.9 | 2 | 3.8 | 6.7 | 7.2 | 2.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 42 | - | 75 | - | 49 | - | 80 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 82 | 87 | 130 | - | 86 | 210 | 120 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | 7 | 8.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.4
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.3
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1
| 水温(℃） | - | 16.5 | 17.8 | 15.2 | 13.5 | 16 | 17.4 | 17 | 16.5 | 12 | 14.4
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 6月
平成26年 6月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年6月18日～25日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 100個/ml以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.3 | 3.4 | 8.1 | 3.1 | 3 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 8.8 | 2.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.6 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 1.6 | 0.5未満 | 1.8
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.4 | 0.1未満 | 0.5
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3未満 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 水温(℃） | - | 19.8 | 21 | 18 | 17.5 | 19.5 | 20.4 | 21.2 | 18.4 | 19 | 17
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 7月
平成26年 7月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年7月16日～24日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.4 | 3.3 | 6.6 | 3.1 | 3 | 2.1 | 3.8 | 11 | 7.9 | 2.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.7 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 7.6
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 1.3 | 0.5未満 | 1.8
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.4
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1
| 水温(℃） | - | 21.8 | 22.8 | 21.5 | 19.8 | 20 | 22.5 | 23.6 | 21 | 20.5 | 20.6
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 8月
平成26年 8月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年8月19日～9月1日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | － | － | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | － | － | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | － | － | 0.005未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | － | － | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.71 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.02未満 | 1 | － | － | 0.75
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.09 | 0.08未満 | 0.16 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.45 | － | － | 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | － | － | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | － | － | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | － | － | 0.005未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | － | － | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | － | － | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.09 | 0.07 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.1 | － | － | 0.3
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | － | － | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.006 | 0.003 | － | － | 0.017
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | － | － | 0.009
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | － | － | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.01 | 0.001未満 | 0.003 | 0.006 | 0.001未満 | 0.008 | 0.008 | － | － | 0.021
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | － | － | 0.02未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.004 | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.003 | － | － | 0.004
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | － | － | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | － | － | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | － | － | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | － | － | 0.06
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | － | － | 0.05
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | － | － | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 6.8 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 67 | 5.9 | － | － | 5.5
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | － | － | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 3 | 2.9 | 2.1 | 3.5 | 7.8 | 8.5 | 2.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 53 | 45 | 88 | 47 | 48 | 6.2 | 130 | － | － | 17
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 91 | 77 | 120 | 77 | 71 | 210 | 160 | － | － | 43
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | － | － | 0.02未満
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | － | － | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | － | － | 2e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | － | － | 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | － | － | 0.0005未満
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.6 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 7.7
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 | 1.6 | 1.2 | 2.1
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 1.2 | 0.8
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4
| 水温(℃） | - | 23.8 | 25.5 | 22 | 18.5 | 22.3 | 25 | 25.2 | 20.4 | 21.5 | 21.4
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 9月
平成26年 9月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年9月17日～24日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0003未満 | 0.0003未満 | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00005未満 | 0.00005未満 | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.001未満 | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005未満 | 0.005未満 | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.004未満 | 0.004未満 | －
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.55 | －
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08未満 | 0.08未満 | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1未満 | 0.1未満 | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0002未満 | 0.0002未満 | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005未満 | 0.005未満 | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.004未満 | 0.004未満 | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002未満 | 0.002未満 | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.18 | －
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002未満 | 0.002未満 | －
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 0.016 | －
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 0.004未満 | －
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 0.02 | －
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02未満 | 0.02未満 | －
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 0.004 | －
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001未満 | 0.001未満 | －
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.008未満 | 0.008未満 | －
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01未満 | 0.01未満 | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.03 | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03未満 | 0.03未満 | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01未満 | 0.01未満 | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 5.2 | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005未満 | 0.005未満 | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.9 | 3.5 | 5.2 | 3 | 3 | 2.1 | 3.1 | 9.3 | 9.2 | 2.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 70 | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02未満 | 0.02未満 | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000001未満 | 0.000001未満 | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000001未満 | 2e-06 | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.002未満 | 0.002未満 | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0005未満 | 0.0005未満 | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3 | 0.5
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.6
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.7
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3
| 水温(℃） | - | 22.2 | 22.4 | 21 | 18.2 | 21 | 22.5 | 23 | 22 | 21 | 19
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 10月
平成26年 10月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年10月日～24日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 3 | 3 | 2.1 | 2.9 | 8.8 | 9.6 | 2.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.9 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.5 | 0.6
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 1.7
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.9 | 0.6
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3
| 水温(℃） | - | 19.2 | 19 | 18.2 | 15.5 | 17.5 | 20.5 | 19.5 | 17 | 18.6 | 16.5
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 11月
平成26年 11月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年11月19日～20日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.0003未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | 0.001未満 | － | － | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.44 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.02未満 | 1.3 | 0.47 | 0.43 | 0.7
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.08未満 | － | － | － | － | － | 0.42 | － | － | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.07 | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.21
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.005 | 0.002 | 0.014 | 0.014 | 0.008
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.007 | 0.004未満 | 0.007
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.007 | 0.001未満 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.018 | 0.017 | 0.011
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001 | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | － | － | － | － | － | － | 0.03 | － | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 6.5 | － | － | － | － | 69 | － | － | － | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 3.4 | 5.3 | 3 | 2.9 | 2.1 | 3.3 | 8.7 | 7.5 | 3.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 29 | － | 79 | － | 48 | － | 95 | － | － | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 68 | 83 | 120 | － | 83 | 210 | 130 | － | － | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1 | 1.2
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.4
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3
| 水温(℃） | - | 14.9 | 14 | 14.2 | 12 | 14 | 15.7 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 11.8
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 12月
平成26年 12月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成26年12月17日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 3.2 | 5.3 | 3 | 3 | 2.1 | 2.9 | 8.9 | 6.9 | 2.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.4
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.2 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 1.1
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.5
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4
| 水温(℃） | - | 10 | 9 | 8.5 | 5.9 | 9.8 | 11 | 8.4 | 10.8 | 11 | 9.8
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 1月
平成27年 1月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成27年1月22日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.5 | 3.1 | 5.8 | 3 | 3 | 2.1 | 3.1 | 8.1 | 8.1 | 2.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.6 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.5
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.3
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4
| 水温(℃） | - | 6.5 | 6.4 | 7.6 | 4.5 | 6.6 | 8 | 7 | 6.2 | 4.6 | 5.2
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 2月
平成27年 2月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成27年2月17日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.0003未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | 0.001未満 | － | － | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 0.53 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.02未満 | 0.87 | 0.46 | 0.41 | 0.73
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.08未満 | － | － | － | － | － | 0.41 | － | － | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.48 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.08 | 0.18 | 0.2
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.004 | 0.001未満 | 0.005 | 0.001未満 | 0.008 | 0.007 | 0.004
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.006 | 0.005 | 0.004未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.006 | 0.001未満 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001未満 | 0.011 | 0.009 | 0.006
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.003 | 0.002 | 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | － | － | － | － | － | － | 0.03 | － | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.03未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 6.9 | － | － | － | － | 69 | － | － | － | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.7 | 3 | 5.8 | 3.1 | 3 | 2.1 | 3.1 | 7.9 | 7.9 | 2.5
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 34 | － | 77 | － | 50 | － | 48 | － | － | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 71 | 92 | 130 | － | 93 | 220 | 85 | － | － | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | 0.000001未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 7 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.2 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4
| 水温(℃） | - | 6.9 | 6.2 | 7.6 | 5.2 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 4.8
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水

## 3月
平成27年 3月分 塙町水道水質検査結果
採水年月日：平成27年3月18日
検査機関名：（株）新環境分析センター
検査項目 |  | 基 準 値 | 上水道浄水 | [6 empty] | 専用水道浄水
|  |  | 塙第１水源系 | 塙第２水源系 | 塙第３水源系 | 川上第１水源系 | 川上第２水源系 | 常豊 | 高城 | 田代 | 丸ヶ草 | 片貝
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2‐ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.3 | 3 | 6 | 3.1 | 3 | 2.1 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 2.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
42 | ジェオスミン | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0000１mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | － | － | －
46 | 全有機炭素（ＴＯＣ） | 3mg/l以下 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.5
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.3
その他 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4
| 水温(℃） | -
※ | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水